POS. 1.001          ___ Stück

100 m³ Löschwasserbehälter nach DIN14230

sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

aus Stahlbetonrohren in Strangbauweise DN2600 SLW60 - Überdeckung 0,50 - 2,00 m

100 m³ Nutzvolumen bei 10 cm Luftpolster,

Nutzvolumen mit 10 cm Luftpolster 5,18 m3 je lfm

Betongüte: C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l

(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)

Lichtes Maß: Länge 19.500 mm - Breite 2.600 mm

Aussenmaß: Länge 20.000 mm - Breite 3.100 mm - aufgeteilt in Segmente von 2,00 bis 3,00 m

Bestehend aus:

20 lfm Stahlbetonrohr Form K-FM, DN2600, Außen - Ø 3100mm,

DIN V 1201/DIN EN 1916, schalungserhärtet mit Keildichtung, inkl. 2 einbetonierten Versetzankern, Wandstärke 250mm, Nutzquerschnitt 5,309 m3 / lfm.

inkl. 2 Stück Endstopfen DN2600 Wanddicke: 250mm

inkl. 1 Stück Tangentialeinstiege zentrisch an Stirnwand inkl. Steigleiter Edelstahl, Breite 300 mm

Aufbauteile für bis zu 2,00 m Überdeckung berücksichtigt

1 Stück Abdeckplatte DN1000 mit Öffnung 800mm kreisrund

1 Stück Löschwasserentnahmerohr DN 125 / 139 mm DIN 14244,

Form A, mit Überflur-Sauganschluss ohne Peilstutzen

- Oberteil RAL 3000 (rot) beschichtet

- Endstutzen mit Antiwirbelplatte

1 Stück Be- und Entlüftungskamin mit Hinweisschild

Werkstoff: Edelstahl (1.4301) Bestehend aus einem Kaminrohr, Dunsthut, Insektengitter und Dichtgummi, mit Hinweisschild für Saugstelle, Befestigung am Lüftungskamin

1 Stück Schachtabdeckung Kl. D LW800mm ohne Belüftung

Eine prüffähige Statik für eine SLW60 Belastung ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Lieferung durch Hersteller.

Abladen und Einbau durch das ausführende Bauunternehmen gem. der vorgelegten Statik.

Herstellernachweis:		Röser Vertriebs GmbH

Haus Nr. 11

88525 Dürmentingen-Burgau

info@roeser-gmbh.de

Tel. 07576/9608-0

www.roeser-gmbh.de

oder gleichwertig

Wahlposition POS. 1.002          ___ Stück

Schachtabdeckung aus Edelstahl V2A, D400 mit Gasdruckfedern und

selbsteinfallender Verschluss und innenliegenden Scharnieren. Abmessung 800x800mm

Wahlposition POS. 1.003          ___ Stück

Zulauf DN_____ Werkstoff ____ als Zulage für Löschwasserbehälter

Wahlposition POS. 1.004          ___ Stück

Überlauf DN_____ Werkstoff ____ als Zulage für Löschwasserbehälter